Примерная форма инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты (февраль 2026)
ГАРАНТ:
 Настоящая форма разработана в соответствии с положениями п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479
 
[организационно-правовая форма,
наименование организации,
предприятия]	Утверждаю
[должность, подпись, Ф. И. О. руководителя]
[число, месяц, год]
М. П.	

Инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты

1. При поступлении сигнала "Пожар" на пульт пожарной автоматики, дежурный [сторож, вахтер, охранник и др.] должен:
1.1. Определить место расположения сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей, индикации на дисплее пульта или в таблице номеров зон.
1.2. Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит средства противопожарной защиты - можно только отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения.
1.3. Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).
1.4. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):
1.4.1. Сообщить о пожаре по телефону "01" ("112" с мобильного), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;
1.4.2. Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам:
- [указать должность и номер телефона];
- [указать должность и номер телефона];
- [указать должность и номер телефона].
1.4.3. Действовать по Инструкции о мерах пожарной безопасности при возникновении пожара.
1.5. При отсутствии пожара (ложное срабатывание):
1.5.1. Осуществить сброс сигнала.
1.5.2. Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по телефону, указанному в п. 1.4.2 настоящей Инструкции;
1.5.3. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам: [указать номер телефона].
1.5.4. Убедиться, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания вернулись в дежурное состояние.
1.5.5. Если был нажат извещатель пожарный ручной - взвести его в исходное положение.
1.5.6. При невозможности сброса сработавшего извещателя - осуществить его отключение для возможности взятия остальных извещателей в разделе.
2. При поступлении сигнала "Неисправность" на пульт пожарной автоматики, дежурный [сторож, вахтер, охранник и др.] должен:
2.1. Сообщить о сигнале одному из руководителей по телефонам, указанным в п. 1.4.2 настоящей Инструкции.
2.2. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам: [указать номер телефона].
2.3. Отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения.
3. При заступлении на дежурство дежурный [сторож, вахтер, охранник и др.] обязан:
3.1. Убедиться, что система пожарной сигнализации находится в норме - отсутствуют сигналы неисправности и отключения.
3.2. При наличии неисправностей и отключений убедиться, что имеется соответствующая запись в журнале и отметка о том, что проинформированы вышестоящие руководители и обслуживающая организация.
3.3. Убедиться, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме.
3.4. Убедиться, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации инженерные системы здания не заблокированы.
3.5. В случае обнаружения новых отключений и неисправностей - сообщить одному из руководителей по телефонам, указанным в п. 1.4.2 настоящей Инструкции и в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам: [указать номер телефона].
3.6. Отключить внутренний зуммер пульта, если он активен, чтобы не мешал принятию решения.
4. Обо всех поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в специальном Журнале учета неисправностей и ложных срабатываний установок пожарной автоматики и сигнализации.